## OPIS ZADANIA (hidden)
ZADANIE:
Posługując się arkuszem kalkulacyjnym zasumuluj dla dowolnej wielkości oczyszczalni odpowiednie obciażenie węzła stabilizacji beztlenowej masą osadu wstepnego, nadmiernego oraz substratów do kofermentacji.
Przyjmij pięć wariantów efektywności procesu fermentacji:
BS | baseline scenario - podstawiając do arkusza dane dla stopnia przefermentaowania dla wszystkich osadów i kosubstratów na poziomie 70% -75% s.m.org. po fermentacji uzyskasz podobny wynik jak klasycznej stabilizacji tlenowej, mniejszy stopień ustabilizowania wpływa na poziom odwodnienia mechanicznego - propozycja do przyjęcia 18% s.m.
W1 | słaba stabilizacja na poziomie ok.68% s.m.org. W osadzie przefermentowanym, stopień odwodnienia proponowany na 20%, nie uwzględnia kofermenatcji.
W2 | średnia stabilizacja na poziomie ok..65% s.m.org. w osadzie przefermentowanym, bez kofermentacji, stopień odwodnienia symuluj na ok.. 20% s.m.
W3 | dobra stabilizacja na poziomie ok. 63% s.m.org. w osadzie przefermetowanym; bez kofermentacji; stopień odwodnienia przyjmij ok.. 23%
W4 | dobra stabilizacja na poiomie ok..63% s.m.org. w osadzie przefermetowanym; z kofermentacją - przyjmij ok. 9-10% kosubstratów w odniesieniu do całkowitej masy osadu surowego stopień odwodnienia przyjmij ok.. 23%
W5 | maksymalna granica efetywności stabilizacji beztlenowej na poziomie ok.. 58% s.m.org. W osadzie przefermentowanym, przy zastosowaniu technik AAD wraz kofermentacją, stopień odwodnienia dla tak ustabilizowanego osadu przyjmij na poziomie 25% s.m.
DANE WYJŚCIOWE ZESTAW W ZAŁĄCZONEJ TABELI
Zmieniając pola zaznaczone na niebiesko obserwuj zmianę parametrów wyjsciowych; dla osadu wstepnego przyjmij większy stopień przefermentowania (np., 58-60% s.m.org.) niż dla nadmiernego (nie wymaga tak znacznego czasu na hydrolizę). Obserwuj dane w róznych miejscach bilansu i skonfrontuj to z własnymi doświadczeniami. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:
- jaki jest wpływ stabilizacji poszczególnych kosunstratów (OW, ON i KF) na produkcję biogazu?
- jaki jest wpływ stabilizacji na produkcję osadu?
- jaki jest wpływ proporcji poszczególnych kosubstratów na produkcj biogazu?
- jaki jest wpływ kofermantacji na efekt energetyczny?
- jakie są maksymalne możliwe oszczędności przy optymalnym obciążeniu fermentacji ?
- dla jakiego wskaźnika energochłonności oczyszczalni zapewnisz samowystarczalność energetyczną?
- jaką rekomendację dasz dla swojego Zarządu w zakresie programów inwestycyjnych, przy założeniu, że masz słaby efekt stabilizacji?
- czy będzie opłacalna fermentacja bez świadectw OZE i CHP?
- przedstaw inne własne spostrzeżenia

## TABELA WYNIKÓW (hidden)
ARKUSZ PODSUMOWUJĄCY DLA OCZYSZCZALNI O WIELKOŚCI | [5 empty] | RLM
WSKAŹNIK | BASELINE SCENARIO BS bez fermentacji (70-75% s.m.org.) | FERMENTACJA W RÓZNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA
|  | W1 - SŁABA STABILIZACJA (ok.. 68% s.m.org.) | W2 - ŚREDNIA STABILIZACJA (ok.. 65% s.m.org.) | W3 - DOBRA STABILIZACJA (ok.. 63% s.m.org.) | W4 - DOBRA STABILIZACJA + KF (ok.. 63% s.m.org.) | W5 - MAKSYMALNY POTENCJAŁ AAD +KF (ok. 58% s.m.org.)
OW po fermentacji
ON po fermentacji
KF - stopień przefermentowania | bez | bez | bez | bez
STOPIEŃ STABILIZACJI
REDUKCJA S.M.ORG
STOPIEŃ ODWODNIENIA | 18% | 20% | 20% | 23% | 23% | 25%
ILOŚĆ OSADU ODWODNIONEGO
PRODUKCJA BIOGAZU
SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA | wartość ujemna
WARTOŚĆ OPAŁOWA OSADU PRZEFERM.
wpływ na taryfy brutto - bez inwestycji | 0

## MODEL PODSTAWOWY)
PRZYKŁADOWY BILANS MASOWO-ENERGETYCZNY OCZYSZCZALNI PRACUJĄCEJ METODĄ OSADU CZYNNEGO Z OSADNIKIEM WSTĘPNYM I FERMENTACJĄ
autor: Andrzej Wójtowicz
DANE WEJŚCIOWE |  |  | PODAJ WIELKOŚĆ OCZYSZCZALNI |  |  |  | 180000 | RLM
SUGEROWANE DANE | JEDN. | wartość niższa | wartość wyższa | wartość sugerowana | podaj swoją wartość | udział OW/ON/OS
osad wstępny [OW] | kg s.m. | 4320 | 7920 | 4320 | 4320 | 40%
osad nadmierny [ON] | kg s.m. | 4860 | 8640 | 6480 | 6480 | 60%
RAZEM OSAD SUROWY [OS] | kg s.m. | 10800 | 14400 | 10800 | 10800
tłuszcze max. 10% s.m. osadu sur. | kg s.m. | 1080 | 1440 | 1080 | 1080 | sprawdzenie wg stężeń ChZT na wlocie |  |  |  | ODCIEKI Z WIRÓWKI
dopływ ścieków | m3/d | 18000 | 27000 | 21600 | 18500 | 1167.5676 | mgO2/dm3 |  |  | wskaźnik | mg/dm3
sprzedaż usług | m3/d | 12600 | 22500 | 18000 | 14450 | 28.03% | wody przypadkowe |  |  | CaCO3 | 3000
POTENCJAŁ ENERGETYCZNY OSADU |  | MJ/kg s.m.org. |  | MJ/kg s.m. | ηel. = | 0.35 | sprawność elektr. CHP |  |  | N | 750
osad wstępny |  |  | 23 | 18.4 | 1 kg ChZT = | 14 | MJ |  |  | P | 150
osad nadmierny |  |  | 21 | 16.38 | taryfa energetyczna |  | 0.35 | zł/kWh |  | inne | 0
kosubstrat |  |  | 32 | 28.8 | świadectwa OZE i CHP |  | 0.2 | zł/kWh |  | Razem | 3900
osad zmieszany wg proporcji w tabeli |  |  | 22.8565 | 18.2436 | energochłonność obiektu |  | 0.6 | kWh/m3 |  | m3/d | 145 | 143.5158
[10 empty] | ładunek | 565.5
[8 empty] | TRANSFER | ENERGIA
SUROWIEC | MASA Mg] | s.m. | s.m.org. | kg s.m. | kg s.m.org. | kg s.m.min. | H2O [Mg] | kg ChZT/ kg s.m.org. | [MJ] | % s.m. | % energii odzyskanej
osad wstępny zagęszczony | 86.4 | 5% | 80% | 4320 | 3456 | 864 | 82.08 | 1.6429 | 79488 | 36.36% | 41.38%
osad nadmierny zagęszczony | 76.2353 | 8.5% | 78% | 6480 | 5054.4 | 1425.6 | 69.7553 | 1.5 | 106142.4 | 54.55% | 37.89%
tłuszcze | 10.8 | 10% | 90% | 1080 | 972 | 108 | 9.72 | 2.2857 | 31104 | 9.091% | 20.73%
RAZEM OSAD MIESZANY | 173.4353 | 6.85% | 79.82% | 11880 | 9482.4 | 2397.6 | 161.5553 | 1.6326 | 216734.4 | 100% | 100%
wstępny po fermentacji | 85.68 | 2.241% | 55% | 1920 | 1056 | 864 | 83.76 | 1.5049 | 22247.808 | BIOGAZ 1) 23 MJ [mn3/d] | WSKAŹNIK mn3/kg s.m.org.zred. | ENERGIA ELEKTR. Z CHP [kWh/d] | l/RLM
nadmierny po fermentacji | 75.5132 | 5.394% | 65% | 4073.1429 | 2647.5429 | 1425.6 | 71.4401 | 1.374 | 50928.1344
tłuszcze po fermentacji | 10.5408 | 2.049% | 50% | 216 | 108 | 108 | 10.3248 | 2.0937 | 3165.696
OSAD PRZEFERMENTOWANY | 171.734 | 3.616% | 61.39% | 6209.1429 | 3811.5429 | 2397.6 | 165.5249 | 1.4306 | 76341.6384
ZREDUKOWANO RAZEM | 1.7013 | 3.234% | 59.8% | 47.73% | 5670.8571 | 0 | -3.9696 | 1.6802 | 133392 | 5219.687 | 0.92044 | 11671.8 | 28.9983
zredukowany wstępny | 0.72 | 2.759% | 69.44% | 55.56% | 2400 |  | -1.68 | 1.6429 | 55200 | 2160 | 0.9 | 4830
zredukowany nadmierny | 0.72206 | 3.106% | 47.62% | 37.14% | 2406.8571 |  | -1.6848 | 1.5 | 50544 | 1977.8087 | 0.82174 | 4422.6
zredukowane tłuszcze | 0.2592 | 7.951% | 88.89% | 80% | 864 |  | -0.6048 | 2.2857 | 27648 | 1081.8783 | 1.2522 | 2419.2
OSAD ODWODNIONY | 28.2182 | 20% | 67.54% | 5643.6429 | 3811.5429 | 1832.1 | 22.5746 | 1.4306 | 76341.6384 | 12.1743 | MJ/kg s.m. | 486.325 | kW
1) - uwzględniono różnicę miedzy wartością opałową i ciepłem spalania 50/55 MJ/kg = 0,9 | [8 empty] | oszczędność energetyczna |  |  | 4085.13 | zł/d
ZAPOTRZEBOWANIE OCZYSZCZALNI NA ENERGIĘ ELEKRYCZNĄ |  |  |  |  | 11100 | kWh/d |  |  | świadectwa OZE i CHP |  |  | 2334.36 | zł/d
POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NE ENERGIĘ ELEKRTYCZNĄ Z WŁASNEGO ŹRÓDŁA |  |  |  |  | 105.2% |  |  |  | RAZEM PRZYCHODY ENERGETYCZNE |  |  | 2343113.85 | zł/rok
KUBATURA FERMENTACJI |  | wg HRT [d] | obciążenie kg s.m.org. /m3xd | ZBIORNIK BIOGAZU |  |  |  |  | WPŁYW NA TARYFY (BRUTTO) |  |  | 0.44426 | zł/m3
rekomendowany wskaźnik techniczny |  | 35 | 1.5 | rekomendowana retencja |  | h | 5 |  | JEDNOSTKOWA PRODUKCJA OSADU |  |  | 57.2203 | kg m.m./RLM x a
wartość rekomendowana | m3 | 6070.2353 | 6321.6 | rekomendowana pojemność |  | m3 | 1739.8957
PROPONOWANA MOC ZESPOŁU CHP |  | 607.9063 | kWe
SUMA PRACY (ZMIANA OBJETOŚCI, REKACJA CHEMICZNA I BILOGICZNA, ITP.
[6 empty] | 14.9 | GJ
[6 empty] | 11.2083 | GJ | z prawa Hessa - zmiana entalpii swobodnej dla reakcji metanu
I ZASADA TERMODYNAMIKI: Zmiana energii wewnętrznej układu zamkniętego jest równa energii, która przepływa przez jego granice na sposób ciepła lub pracy.
∆U = Q + W
16,5 MJ/kg s.m.
100%
11 MJ/kg s.m. 41,6%
BIOGAZ
50%
PRACA 8,4%
Note on D4: Andrzej Wójtowicz: nie oznacza minimalnej, ale niższą warość w sugerowanym przedziale (dla każdej pozycji liczona odrebnie, nie należy sumować)
Note on D5: Andrzej Wójtowicz: dla redukcji zawiesiny w osadniku na poziomie do 50% - proporcje OW/ON = 0,4/0,6
Note on E5: Andrzej Wójtowicz: dla redukcji zawiesiny na poziomie 60-70% proporcja OW/ON może wynieść 0,6/0,4 ale deficyt C może spowodować konieczność dozowania i zwiększenia produkcji jed. ON - przyjęto 0,55
Note on D6: Andrzej Wójtowicz: dla długiego wieku osadu na poziomie powyżej 30 dób
Note on E6: Andrzej Wójtowicz: niski wiek osadu przy duzym zhydrolizowanym ładunku na biologię,
Note on D7: Andrzej Wójtowicz: dla 60 g s.m./RLMxd
Note on E7: Andrzej Wójtowicz: dla wartości 80 g BZT/RLMxd
Note on G8: Andrzej Wójtowicz: jeśli nie stosowana KF wpisz minimalną wartość, np. 0,1 (z uwagi na błędy dzielenia przez 0)
Note on D9: Andrzej Wójtowicz: dla sieci rozdzielczej, z niskim udziałem przemysłu
Note on E9: Andrzej Wójtowicz: dla zlewni z dużym udziałem sieci ogólnospławnej i/lub przemysłu wodochłonnego
Note on H9: Andrzej Wójtowicz: sprawdź, czy wielkość stężenia zgadza się danymi laboratoryjnymi twojej oczyszczalni (beż odcieków wewnetrznych) - przyjeto 60 g BZT/RLM
Note on D10: Andrzej Wójtowicz: jednostkowa ilosć zafakturowanych scieków jest zazwyczaj nieco niższa niż jednostkowe zapotrzebowanie na wodę (m.in.. z tytułu bezwrotnego zuzycia wody oraz wiekszej proporcji ładunku do przepływu w sciekach przemysłowych)
Note on D11: Andrzej Wójtowicz: dotyczy ciepła spalania jako maksymalnego potencjału energetycznego (entalpia układu), wartość opałowa stanowi ok. 0,9 tej wartości
Note on M15: Andrzej Wójtowicz: ZE WZGLĘDU NA CYKLICZNA FORMUŁE WPISAĆ RĘCZNIE WARTOŚĆ W KOLEJNYCH ITERACJACH

## MODEL DO ĆWICZEŃ
PRZYKŁADOWY BILANS MASOWO-ENERGETYCZNY OCZYSZCZALNI PRACUJĄCEJ METODĄ OSADU CZYNNEGO Z OSADNIKIEM WSTĘPNYM I FERMENTACJĄ
autor: Andrzej Wójtowicz
DANE WEJŚCIOWE |  |  | PODAJ WIELKOŚĆ OCZYSZCZALNI |  |  |  | 210000 | RLM
SUGEROWANE DANE | JEDN. | wartość niższa | wartość wyższa | wartość sugerowana | podaj swoją wartość | udział OW/ON/OS
osad wstępny [OW] | kg s.m. | 5040 | 9240 | 5040 | 7300 | 42.94%
osad nadmierny [ON] | kg s.m. | 5670 | 10080 | 7560 | 9700 | 57.06%
RAZEM OSAD SUROWY [OS] | kg s.m. | 12600 | 16800 | 12600 | 17000
tłuszcze max. 10% s.m. osadu sur. | kg s.m. | 0.0001 | 1680 | 630 | 500 | sprawdzenie wg stężeń ChZT na wlocie |  |  |  | ODCIEKI Z WIRÓWKI
dopływ ścieków | m3/d | 21000 | 31500 | 25200 | 18500 | 1362.1622 | mgO2/dm3 |  |  | wskaźnik | mg/dm3
sprzedaż usług | m3/d | 14700 | 26250 | 21000 | 15500 | 19.35% | wody przypadkowe |  |  | CaCO3 | 6000
POTENCJAŁ ENERGETYCZNY OSADU |  | MJ/kg s.m.org. |  | MJ/kg s.m. | ηel. = | 0.35 | sprawność elektr. CHP |  |  | N | 1500
osad wstępny |  |  | 23 | 18.86 | 1 kg ChZT = | 14 | MJ |  |  | P | 150
osad nadmierny |  |  | 21 | 17.22 | taryfa energetyczna |  | 0.35 | zł/kWh |  | inne | 0
kosubstrat |  |  | 28 | 25.2 | świadectwa OZE i CHP |  | 0.2 | zł/kWh |  | Razem | 7650
osad zmieszany wg proporcji w tabeli |  |  | 22.0509 | 18.1321 | energochłonność obiektu |  | 0.6 | kWh/m3 |  | m3/d | 182 | 169.4976
[10 empty] | ładunek | 1392.3
[8 empty] | TRANSFER | ENERGIA
SUROWIEC | MASA Mg] | s.m. | s.m.org. | kg s.m. | kg s.m.org. | kg s.m.min. | H2O [Mg] | kg ChZT/ kg s.m.org. | [MJ] | % s.m. | % energii odzyskanej
osad wstępny zagęszczony | 112.3077 | 6.5% | 82% | 7300 | 5986 | 1314 | 105.0077 | 1.6429 | 137678 | 41.71% | 50.86%
osad nadmierny zagęszczony | 103.1915 | 9.4% | 82% | 9700 | 7954 | 1746 | 93.4915 | 1.5 | 167034 | 55.43% | 42.35%
tłuszcze | 5 | 10% | 90% | 500 | 450 | 50 | 4.5 | 2 | 12600 | 2.857% | 6.791%
RAZEM OSAD MIESZANY | 220.4992 | 7.937% | 82.23% | 17500 | 14390 | 3110 | 202.9992 | 1.5751 | 317312 | 100% | 100%
wstępny po fermentacji | 111.244 | 3.375% | 65% | 3754.2857 | 2440.2857 | 1314 | 107.4897 | 1.5049 | 51411.9394 | BIOGAZ 1) 23 MJ [mn3/d] | WSKAŹNIK mn3/kg s.m.org.zred. | ENERGIA ELEKTR. Z CHP [kWh/d] | l/RLM
nadmierny po fermentacji | 102.2215 | 6.326% | 73% | 6466.6667 | 4720.6667 | 1746 | 95.7548 | 1.374 | 90806.744
tłuszcze po fermentacji | 4.8833 | 2.275% | 55% | 111.1111 | 61.1111 | 50 | 4.7722 | 1.832 | 1567.3778
OSAD PRZEFERMENTOWANY | 218.3488 | 4.732% | 69.9% | 10332.0635 | 7222.0635 | 3110 | 208.0167 | 1.4221 | 143786.0612
ZREDUKOWANO RAZEM | 2.1504 | 3.205% | 49.81% | 40.96% | 7167.9365 | 0 | -5.0176 | 1.5978 | 160340.3175 | 6274.1863 | 0.87531 | 14029.7778 | 29.8771
zredukowany wstępny | 1.0637 | 3.125% | 59.23% | 48.57% | 3545.7143 |  | -2.482 | 1.6429 | 81551.4286 | 3191.1429 | 0.9 | 7135.75
zredukowany nadmierny | 0.97 | 3.074% | 40.65% | 33.33% | 3233.3333 |  | -2.2633 | 1.5 | 67900 | 2656.9565 | 0.82174 | 5941.25
zredukowane tłuszcze | 0.11667 | 7.725% | 86.42% | 77.78% | 388.8889 |  | -0.27222 | 2 | 10888.8889 | 426.087 | 1.0957 | 952.7778
OSAD ODWODNIONY | 48.8512 | 18.3% | 80.79% | 8939.7635 | 7222.0635 | 1717.7 | 39.9114 | 1.4221 | 143786.0612 | 14.4755 | MJ/kg s.m. | 584.5741 | kW
1) - uwzględniono różnicę miedzy wartością opałową i ciepłem spalania 50/55 MJ/kg = 0,9 | [8 empty] | oszczędność energetyczna |  |  | 4910.4222 | zł/d
ZAPOTRZEBOWANIE OCZYSZCZALNI NA ENERGIĘ ELEKRYCZNĄ |  |  |  |  | 11100 | kWh/d |  |  | świadectwa OZE i CHP |  |  | 2805.9556 | zł/d
POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NE ENERGIĘ ELEKRTYCZNĄ Z WŁASNEGO ŹRÓDŁA |  |  |  |  | 126.4% |  |  |  | RAZEM PRZYCHODY ENERGETYCZNE |  |  | 2816477.8889 | zł/rok
KUBATURA FERMENTACJI |  | wg HRT [d] | obciążenie kg s.m.org. /m3xd | ZBIORNIK BIOGAZU |  |  |  |  | WPŁYW NA TARYFY (BRUTTO) |  |  | 0.49783 | zł/m3
rekomendowany wskaźnik techniczny |  | 35 | 1.5 | rekomendowana retencja |  | h | 5 |  | JEDNOSTKOWA PRODUKCJA OSADU |  |  | 84.908 | kg m.m./RLM x a
wartość rekomendowana | m3 | 7717.4714 | 9593.3333 | rekomendowana pojemność |  | m3 | 2091.3954
PROPONOWANA MOC ZESPOŁU CHP |  | 730.7176 | kWe
SUMA PRACY (ZMIANA OBJETOŚCI, REKACJA CHEMICZNA I BILOGICZNA, ITP.
[6 empty] | 14.9 | GJ
[6 empty] | 13.4726 | GJ | z prawa Hessa - zmiana entalpii swobodnej dla reakcji metanu
I ZASADA TERMODYNAMIKI: Zmiana energii wewnętrznej układu zamkniętego jest równa energii, która przepływa przez jego granice na sposób ciepła lub pracy.
∆U = Q + W
16,5 MJ/kg s.m.
100%
11 MJ/kg s.m. 41,6%
BIOGAZ
50%
PRACA 8,4%
Note on D4: Andrzej Wójtowicz: nie oznacza minimalnej, ale niższą warość w sugerowanym przedziale (dla każdej pozycji liczona odrebnie, nie należy sumować)
Note on D5: Andrzej Wójtowicz: dla redukcji zawiesiny w osadniku na poziomie do 50% - proporcje OW/ON = 0,4/0,6
Note on E5: Andrzej Wójtowicz: dla redukcji zawiesiny na poziomie 60-70% proporcja OW/ON może wynieść 0,6/0,4 ale deficyt C może spowodować konieczność dozowania i zwiększenia produkcji jed. ON - przyjęto 0,55
Note on D6: Andrzej Wójtowicz: dla długiego wieku osadu na poziomie powyżej 30 dób
Note on E6: Andrzej Wójtowicz: niski wiek osadu przy duzym zhydrolizowanym ładunku na biologię,
Note on D7: Andrzej Wójtowicz: dla 60 g s.m./RLMxd
Note on E7: Andrzej Wójtowicz: dla wartości 80 g BZT/RLMxd
Note on G8: Andrzej Wójtowicz: jeśli nie stosowana KF wpisz minimalną wartość, np. 0,1 (z uwagi na błędy dzielenia przez 0)
Note on D9: Andrzej Wójtowicz: dla sieci rozdzielczej, z niskim udziałem przemysłu
Note on E9: Andrzej Wójtowicz: dla zlewni z dużym udziałem sieci ogólnospławnej i/lub przemysłu wodochłonnego
Note on H9: Andrzej Wójtowicz: sprawdź, czy wielkość stężenia zgadza się danymi laboratoryjnymi twojej oczyszczalni (beż odcieków wewnetrznych) - przyjeto 60 g BZT/RLM
Note on D10: Andrzej Wójtowicz: jednostkowa ilosć zafakturowanych scieków jest zazwyczaj nieco niższa niż jednostkowe zapotrzebowanie na wodę (m.in.. z tytułu bezwrotnego zuzycia wody oraz wiekszej proporcji ładunku do przepływu w sciekach przemysłowych)
Note on D11: Andrzej Wójtowicz: dotyczy ciepła spalania jako maksymalnego potencjału energetycznego (entalpia układu), wartość opałowa stanowi ok. 0,9 tej wartości

## PIERWOWZÓR (hidden)
PRZYKŁADOWY BILANS MASOWO-ENERGETYCZNY OCZYSZCZALNI I WIELKOŚCI OK. 100 000 RLM
autor: Andrzej Wójtowicz
|  | MJ/kg s.m.org. |  | MJ/kg s.m. | ηel. = | 0.38 | sprawność elektryczna CHP
osad wstępny zagęszczony |  |  | 23 | 17.25 | 1 kg ChZT = | 14 | MJ
osad nadmierny zagęszczony |  |  | 18 | 13.5 | taryfa energetyczna |  | 0.35 | zł/kWh
tłuszcze |  |  | 30 | 27 | świadectwa OZE i CHP |  | 0.25 | zł/kWh
osad zmieszany wg proporcji w tabeli |  |  | 21.5179 | 16.4318
[8 empty] | TRANSFER | ENERGIA
SUROWIEC | MASA Mg] | s.m. | s.m.org. | kg s.m. | kg s.m.org. | kg s.m.min. | H2O [Mg] | kg ChZT/ kg s.m.org. | [MJ] | % s.m. | % energii odzyskanej
osad wstępny zagęszczony | 60 | 5% | 75% | 3000 | 2250 | 750 | 57 | 1.6429 | 51750 | 45.45% | 46.79%
osad nadmierny zagęszczony | 60 | 5% | 75% | 3000 | 2250 | 750 | 57 | 1.2857 | 40500 | 45.45% | 27.9%
tłuszcze | 4 | 15% | 90% | 600 | 540 | 60 | 3.4 | 2.1429 | 16200 | 9.091% | 25.31%
RAZEM OSAD MIESZANY | 124 | 5.323% | 76.36% | 6600 | 5040 | 1560 | 117.4 | 1.537 | 108450 | 100% | 100%
wstępny po fermentacji | 59.6625 | 3.143% | 60% | 1875 | 1125 | 750 | 57.7875 | 1.6429 | 25875 | BIOGAZ 1) 23 MJ [mn3/d] | WSKAŹNIK mn3/kg s.m.org.zred. | ENERGIA ELEKTR. Z CHP [kWh/d]
nadmierny po fermentacji | 59.7429 | 3.587% | 65% | 2142.8571 | 1392.8571 | 750 | 57.6 | 1.2857 | 25071.4286
tłuszcze po fermentacji | 3.86 | 3.454% | 55% | 133.3333 | 73.3333 | 60 | 3.7267 | 2.1429 | 2200
OSAD PRZEFERMENTOWANY | 123.2654 | 3.368% | 62.42% | 4151.1905 | 2591.1905 | 1560 | 119.1142 | 1.465 | 53146.4286
ZREDUKOWANO RAZEM | 0.73464 | 1.955% | 48.59% | 37.1% | 2448.8095 | 0 | -1.7142 | 1.8067 | 55303.5714 | 2164.0528 | 0.88372 | 5253.8393
zredukowany wstępny | 0.3375 | 1.857% | 50% | 37.5% | 1125 | 0 | -0.7875 | 1.6429 | 25875 | 1012.5 | 0.9 | 2458.125
zredukowany nadmierny | 0.25714 | 1.413% | 38.1% | 28.57% | 857.1429 | 0 | -0.6 | 1.2857 | 15428.5714 | 603.7267 | 0.70435 | 1465.7143
zredukowane tłuszcze | 0.14 | 11.55% | 86.42% | 77.78% | 466.6667 | 0 | -0.32667 | 2.1429 | 14000 | 547.8261 | 1.1739 | 1330
OSAD ODWODNIONY | 20.756 | 20% | 62.42% | 4151.1905 | 2591.1905 | 1560 | 16.6048 | 1.465 | 53146.4286 | 11.5224 | MJ/kg s.m. | 218.91 | kW
1) - uwzględniono różnicę miedzy wartością opałową i ciepłem spalania 50/55 MJ/kg = 0,9 | [8 empty] | oszczędność energetyczna |  |  | 1838.8437 | zł/d
zapotrzebowanie na energię oczyszczalni (0,5 kWh/m3) |  |  |  | 6750 | kWh/d |  |  |  | świadectwa OZE i CHP |  |  | 1313.4598 | zł/d
POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NE ENERIĘ ELEKRTYCZNĄ Z WŁASNEGO ŹRÓDŁA |  |  |  |  | 77.83% |  |  |  | RAZEM PRZYCHODY ENERGETYCZNE |  |  | 1150590.8036 | zł/rok
Ćwiczenie | po fermetacji
baseline scenario- słaba stabilizacja bez KF | 68
dobra stabilizacja bez KF | 63
b.dobra stabilizacja z AAD bez KF | 58
b.dobra stabilizacja z AAD i KF | 58 | 600 kg s.m./d